## Tabelle1
| Motornennstrom IN (A) |  |  | 0.6
| Leitungslänge L1 bis zum ersten Motor (m) |  |  | 20
| Leitungslänge L2 bis Ln bis zum letzten Motor (m) |  |  | 330
| Versorgungsnennspannung UN (VAC od. VDC) |  |  | 230
| Mindestspannung am Antrieb (VAC od. VDC) |  |  | 207
Am letzten Antrieb eines Stranges verfügbare Spannung
| Kabelquerschnitt (mm2) | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5
Anzahl Antriebe
| 1 | 229.4 | 229.6 | 229.7 | 229.8
| 2 | 220 | 222.4 | 225 | 227
| 3 | 215 | 218.7 | 222.4 | 225.5
| 4 | 209.9 | 215 | 220 | 224
| 5 | 204.9 | 211.3 | 217.5 | 222.4
| 6 | 200 | 207.4 | 215 | 221
| 7 | 194.9 | 203.7 | 212.5 | 219.5
| 8 | 189.9 | 200 | 209.9 | 217.9
| 9 | 184.8 | 196.1 | 207.4 | 216.5
| 10 | 179.9 | 192.4 | 204.9 | 215
| 11 | 174.9 | 188.7 | 202.4 | 213.5
| 12 | 169.8 | 184.8 | 200 | 211.9
| 13 | 164.9 | 181.1 | 197.4 | 210.5
| 14 | 159.9 | 177.4 | 194.9 | 209
| 15 | 154.8 | 173.7 | 192.4 | 207.4
| 16 | 149.8 | 169.8 | 189.9 | 206
Vorausgesetzt wird eine gleichmäßige Leitungsaufteilung zwischen erstem und letztem Antrieb!
Bei der Dimensionierung der Leitungsquerschnitte wurde bis dato von einer 1:1-Verbindung von einem Aktorkanal zu einem Antrieb ausgegangen. Aufgrund der Möglichkeit mit SMI bis zu 16 Antriebe parallel zu schalten sind nun 1:n-Verbindungen möglich, d.h. von einem Kanal eines Aktors kann eine Anzahl n von Antrieben angesteuert werden. Dies bedeutet, dass sich auch die Ströme welche über die Leitung fließen um den Faktor n erhöhen. Der Leitungsdimensionierung ist daher entsprechende Beachtung zu schenken.
Das nachfolgende Schaltschema zeigt die Verteilung der Ströme und Spannungen bei Ansteuerung von parallel geschalteten Antrieben (M1 … Mn) über einen Kanal eines SMI-Aktors. Vom Aktor bis zum ersten Antrieb fließt die Summe aller Motornennströme n x IN; zwischen erstem und zweitem Antrieb fließt ein um den Motornennstrom geringerer Strom (n-1) x IN; bis hin zum letzten Antrieb in welchem nur noch der Motornennstrom IN fließt. Aufgrund der Ströme fallen auf den einzelnen Leitungsabschnitten in Abhängigkeit von der Länge (L1, L2, ... Ln) und Querschnitt der Leitung unterschiedliche Spannungen (UL1, UL2, … ULn) ab, die die jeweilige Spannung am Motor(UM1, UM2, … UMn) reduzieren. Netzspannungsantriebe sind in der Regel für eine maximale Unterspannung von 230V -10% (207V) ausgelegt. Die Leitungen sind so auszulegen, dass am letzten Antrieb eine Spannung von 207 V nicht unterschritten wird.
Bitte geben Sie in der rechten Tabelle die Daten in den gelben Feldern ein. Rot markierte Felder zeigen eine nicht zulässige Auslegung.